|  | УТВЕРЖДЕНА: Постановлением № ______ от «____»___________2023г. И.о.Главы администрации городского поселения Туманный Кольского района |
| --- | --- |

___________________________Е.А.Кожина

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУМАННЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА КОЛЬСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ)

Пояснительная записка

(Утверждаемая часть)

2023г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ …………………………………………………………………………...……... 3

Введение	4

Нормативно-правовая база	6

Паспорт Схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района Кольского района Мурманской области	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	8

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	12

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	18

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	22

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	26

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

РАЗДЕЛ 8.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	29

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	30

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	34

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 	41

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	41

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,  А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	42

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	44

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	46

РАЗДЕЛ 16. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………47

РАЗДЕЛ 17. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 	48

Раздел 18. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……….52

- АННОТАЦИЯ

Цель настоящей работы: Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с п. 22 Постановления, Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

- Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района, определение оптимальных технических решений по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для покрытия существующих мощностей и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение вопроса выбора основного оборудование для котельной, насосных станций, ЦТП, а также трасс тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений на основании гидравлических расчетов тепловой сети.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф теплоснабжающей организации.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения.  Схема теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района Кольского района разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на период до 2035 года, структуры топливного баланса, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономических показателей развития и реконструкции системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей.

- Нормативно-правовая база

Схема теплоснабжения разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Паспорт Схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района Кольского района Мурманской области

| Наименование | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района Кольского района Мурманской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Цель разработки Схемы | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселенияя Туманный Кольского района Кольского района Мурманской области до 2035 г. с целью обеспечения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Основные принципы разработки Схемы | - Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; - Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; - Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов. |
| Срок реализации | 2022 - 2035 годы |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В муниципальном образовании городское поселение Туманный Кольского района теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется централизованно. На момент разработки схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района единственным источником централизованного теплоснабжение является электрокотельная пгт. Туманный Кольского района ООО «Верхнетуломская тепловая компания». На расчетный срок, разработки схемы теплоснабжения других альтернативных источников централизованного теплоснабжения Генеральным планом развития не предусмотрено.

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного теплоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года. Расчет перспективных показателей развития муниципального образования основан на действующем Генеральном плане городского поселения Туманный Кольского района Кольского района.

Согласно данных, предоставленных администрацией Городского поселения Туманный Кольского района Кольского района, общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 20,4 тыс кв.м. Весь жилой фонд представлен пятиэтажными типовыми жилыми домами.

Необходимо отметить, что ранее в пгт. Туманный Кольского района насчитывалось 9 жилых домов, общая площадь которых составляла 38 691,5 кв.м., но по мере сокращения численности населения посёлка, часть домов была выведена из эксплуатации. При этом все 9 жилых домов до сих пор числятся в реестре муниципального имущества городского поселения.

Проектом генерального плана городского поселения Туманный Кольского района Кольского района планируется жилищная обеспеченность на 1-ую очередь проектирования до 30 кв.м./чел., с дальнейшим сохранением этого показателя на расчётный срок.

Основные проектные предложения по пгт. Туманный Кольского района:

•	Сохранение всего находящегося в эксплуатации жилищного фонда пгт. Туманный Кольского района.

•	Отсутствие строительства нового жилищного фонда.

•	Организация благоустроенной городской среды, своевременная реконструкция зданий и проведение ремонтов.

•	Все расселённые и выведенные из эксплуатации к настоящему времени жилые дома предусматриваются к сносу, а их территория к рекультивации, так как их реконструкция нецелесообразна и практически невозможна из-за их неудовлетворительного технического состояния.

•	Учёт возможности возобновления функционирования объектов Министерства обороны на территории городского поселения, при которой вероятна необходимость размещения военнослужащих в посёлке городского типа Туманный Кольского района. Для этих целей Министерству обороны могут быть переданы территории в границах населённого пункта, где на сегодняшний день расположены жилые дома, выведенные из эксплуатации и подлежащие сносу.

Сводные данные о существующих объектах и планируемом, в соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Туманный Кольского района, приросте с разбивкой на периоды до 2035 года для всех видов потребителей приведены в таблицах 1.1, 1.2.

Таблица 1.1. Планируемый прирост жилого фонда

| Период | Численность населения | Объём жилищного фонда | Жилищная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | кв. м. | кв.м./чел. |
| 2020 | 557 | 20400 | 35,91 |
| 2025 | 680 | 20400 | 29,42 |
| Расчётный срок | 700 | 20400 | 28,58 |

Таблица 1.2. Планируемый прирост объектов культурно-бытового и социального обслуживания населения

| № | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | место | 480 | 240 |
| II. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 2 | Стационары | коек | 0 | 0 |
| 3 | Поликлиники | пос./смена | 0 | 0 |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | Кол-во | 1 | 1 |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы | м2 | - | 250 |
| 6 | Спортивная площадка | тыс. м2 | - | 1,5 |
| 7 | Хоккейный корт | м2 | 1000 | 1000 |
| IV. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 6 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 7 | Учреждения клубного типа | место | 200 | 200 |
| V. Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 8 | Магазины | м2 торг.пл. | 30 | 30 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | - | 28 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 7 |

Согласно данным администрации численность населения городского поселения Туманный Кольского района Кольского района по состоянию на 01.06.2023 года  составляет 519чел.

Таблица 1.3. Динамика численности населения

| Наименование | Численность населения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Гп Туманный Кольского района Кольского района | 600 | 594 | 579 | 567 | 557 | 552 | 519 |
| Рисунок 1.1. Динамика численности населения |  |  |  |  |  |  |  |

При этом, как видно из графика, наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения в последние годы. Преобладала данная тенденция и ранее – так максимальная численность населения пгт. Туманный Кольского района наблюдалась здесь в 1980-х годах – порядка 2,0-2,5 тыс.чел.

Процесс изменения численности населения складывается из двух основных компонентов – естественного и миграционного прироста (убыли) населения. Поскольку статистический учёт по пгт.Туманный Кольского района не ведется, сделать более детальный анализ социально-экономического положения и тенденций демографического развития городского поселения не представляется возможным. Однако, в целом по Кольскому муниципальному району, ситуация обстоит следующим образом. В сокращении численности населения основную роль (около 60%) играет миграционная убыль. При этом миграционная убыль в сельской местности в несколько раз выше, чем в городской.

В рассматриваемой схеме в соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Туманный Кольского района принимаются расчеты по альтернативному варианту прогноза социально-экономического развития:

- на первую очередь действия Генерального плана численность населения составит 680 человек;

- на расчетный период действия Генерального плана численность населения составит 700 человек;

Данный вариант прогноза социально-экономического развития городского поселения Туманный Кольского района Кольского района основан на предположении о коренном изменении существующих депрессивных тенденций и сохранении существующей численности постоянного населения в муниципальном образовании.

Выполнение основного условия альтернативного сценария развития пгт. Туманный Кольского района – восстановление градообразующей роли Серебрянского Каскада гидроэлектростанций на реке Воронья – приведёт к следующим положительным результатам:

- стабилизация численности постоянного населения городского поселения на уровне 700 человек (что соответствует проекту Схемы территориального проекта Кольского муниципального района);

- развитие учреждений отрасли обслуживания (торговля, бытовые услуги, общественной питание, частный извоз), способных дополнительно вызвать увеличение числа занятых в муниципальном образовании;

- возникновение новых отраслей – рыборазведение, туризм и рекреация,

- сохранение существующего жилищного фонда и всей действующей социальной, культурно-бытовой, инженерной и дорожной инфраструктуры, в создание и поддержание которой были вложены и продолжают вкладываться значительные средства.

С учётом прогнозируемой численности населения в Туманный Кольского района к расчётному сроку при реализации альтернативного варианта развития ситуации (700 чел.), проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания:

- Преобразование существующей основной образовательной школы (9 классов) в среднюю общеобразовательную школу (11 классов);

- Организация работы групп дополнительного образования в здании школы;

- Реконструкция здания МБУК «Клуб г.п.Туманный Кольского района Кольского района»;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса рядом со зданием школы;

- Реконструкция ранее имевшейся спортивной площадки у дома № 4 по улице Энергетиков;

- Реконструкция горнолыжного спуска и создание лыжной базы к югу от пгт. Туманный Кольского района;

- Создание условий для развития объектов торговли и предприятий бытового обслуживания в общественно-деловой зоне на территории населённого пункта.

Все мероприятия предусматриваются на 1 очередь проектирования.

Централизованная система теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района функционирует стабильно, расширения не требуется. Для поддержания работоспособности системы необходим только текущий ремонт.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) отображены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Прирост спроса на тепловую энергию

| Наименование блока | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на момент обследования, Гкал/ч | Объемы потребления теплоносителя на момент обследования, т/ч | Прирост потребления тепловой энергии (мощности) на 5-ти летние периоды генерального плана развития, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021- 2025 годы | 2026- 2030 годы | 2031- 2035 годы |
| Жилой фонд | 2,175 | 21,729 | - | - | - |
| Административные здания | 0,173 | 1,725 | - | - | - |
| Прочие здания | 0,065 | 0,646 | - | - | - |
| ИТОГО | 2,412 | 24,100 | - | - | - |

Уровень перспективного спроса равен базовому уровню. На расчетный срок, разработки схемы теплоснабжения до 2035 г. приростов объемов отапливаемых зданий и сооружений, подключенных к централизованному теплоснабжению, не планируется.

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

- РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Существующая жилая и социально-административная застройка, подключенная к котельным теплоснабжающих организаций находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

В настоящее время на территории городского поселения Туманный Кольского района имеется один источник централизованного теплоснабжения – Электрокотельная п. Туманный ООО «Верхнетуломская тепловая компания» - предназначенная для теплоснабжения административных зданий и капитального жилищного фонда. Зона действия существующего источника теплоснабжения приведена на рисунке 3. Все прочие здания городского поселения Туманный Кольского района для отопления используют индивидуальные источники отопления с использованием электрообогревателей.

Рисунок 2.1 Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

На действующей котельной выявлен достаточный резерв тепловой мощности. Величина резерва зависит от разрешённой к использованию электрической мощности, тепловой мощности установленного котельного оборудования, плотности существующей застройки, а также от количества подключённых потребителей.

Наличие резервов тепловой энергии дает возможность проводить точечную застройку, перераспределение тепловых нагрузок, а также выполнять реконструкцию существующих зданий с увеличением тепловых нагрузок.

В таблице 2.1 приведены данные по перспективным балансам тепловой мощности котельных на расчётный период.

Общая тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения жилых и административных потребителей поселения на планируемый период составит – 2,479 Гкал/ч.

Таблица 2.1. Уровень перспективного спроса на тепловую энергию

| Наименование блока | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на момент обследования, Гкал/ч | Объемы потребления теплоносителя на момент обследования, т/ч | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на 2035 год, Гкал/ч | Объемы потребления теплоносителя на 2035 год, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 2,175 | 21,729 | 2,175 | 21,729 |
| Административные здания | 0,173 | 1,725 | 0,173 | 1,725 |
| Прочие здания | 0,065 | 0,646 | 0,065 | 0,646 |
| ИТОГО | 2,412 | 24,100 | 2,412 | 24,100 |

Баланс тепловой мощности существующего источника тепловой энергии и тепловой нагрузки (существующей и перспективной) на пятилетние периоды действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Этапы | Наименование источника теплоснабжения | Установлен- ная тепловая мощность, Гкал/час | Распола гаемая тепловая мощ ность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Нагрузка потребите- лей, Гкал/час | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях), Гкал/час | Резерв, дефицит тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 2025 годы | Электрокотельная ООО "Верхнетуломская тепловая компания» | 5,16 | 5,16 | 0,011 | 2,412 | 0,406 | 2,818 | 46,74% |
| 2026 2030 годы | Электрокотельная ООО "Верхнетуломская тепловая компания» | 5,16 | 5,16 | 0,011 | 2,479 | 0,119 | 2,598 | 48,04% |
| 2031 2035 годы | Электрокотельная ООО "Верхнетуломская тепловая компания» | 5,16 | 5,16 | 0,011 | 2,479 | 0,119 | 2,598 | 48,04% |

Анализ приведенных данных показывает, что на существующем этапе развития, и в перспективе имеет место избыток установленной и располагаемой тепловой мощности, имеющейся котельной. Таким образом, при развитии городского поселения Туманный Кольского района в соответствии с Генеральным планом развития нет необходимости увеличения тепловой мощности котельной. Теплоснабжающая организация поселка Туманный Кольского района (ООО «Верхнетуломская тепловая компания») определяет потери тепловой энергии в сетях на основании приборов учета.

Основой для определения фактически потребленной тепловой энергии зданиями являются приборы учета тепловой энергии на каждом здании, либо объёмы отапливаемых помещений и зданий в том случае если приборы учёта тепловой энергии у потребителей не установлены.

В таблице 2.3 представлены данные о потерях тепловой энергии в тепловых сетях на территории гп Туманный Кольского района.

Таблица 2.3.  Данные о потерях

| Котельная | Потери на собственные нужды, т.Гкал | Потери в сетях, т.Гкал |
| --- | --- | --- |
| Электрокотельная | 0,0240 | 1,2277 |

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, расстояниях (векторах) от источника до каждого группового потребителя и моментах, вычислены по формуле:

Zt = £Zi = X(QiP x Li) (Гкал.м/ч).

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по Схеме приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Исходные данные для расчёта радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

| Адрес источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал | Протяженность тепловых сетей, м | Средний диаметр трубопроводов тепловой сети, м | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Количество абонентов, шт | Число часов использования максимума мощности, час. | Расчётный перепад температур,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная Туманный | 5,16 | 3 190,0 | 0,12 | 2,604 | 10 | 1 651 | 30,00 |

| Таблица 2.5. Расчет среднего радиуса теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Тепловая нагрузка, Г кал/ч | Вектор, км | Длина теплотрассы, км | Момент тепловой нагрузки Zt, Гкал*км/ч | Момент тепловой нагрузки Zc, Гкал*км/ч |
| ул. Энергетиков-4 | 0,3637 | 0,525 | 0,535 | 0,191 | 0,195 |
| ул. Энергетиков-7 | 0,3581 | 0,361 | 0,374 | 0,129 | 0,134 |
| ул. Энергетиков-8 | 0,3752 | 0,312 | 0,455 | 0,117 | 0,171 |
| ул. Энергетиков-9 | 0,3564 | 0,255 | 0,337 | 0,091 | 0,120 |
| Гараж №3 КТС ГЭС | 0,0794 | 0,129 | 0,223 | 0,010 | 0,018 |
| ИТОГО | 1,5328 |  |  | 0,538 | 0,638 |

Из данных таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка котельных составляет Qсуммp =1,5328 Гкал/час, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Zt = 0,538Гкал*км/ч.

| Таблица 2.6. Коэффициент конфигурации тепловых сетей |  |
| --- | --- |
| Электрокотельная Туманный Кольского района |  |
| Средний радиус теплоснабжения, км | 0,29 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,53 |
| Коэффициент конфигурации тепловых сетей | 1,15 |

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Результаты расчёта радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

| Адрес источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Протяженность тепловых сетей, м | Средний диаметр трубопроводов тепловой сети, мм | Среднее число абонентов на один км2 | Тепловая плотность района, Гкал/ч/км2 | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная Туманный Кольского района | 4,74 | 2,604 | 3 540,0 | 0,12 | 3,13 | 0,81 | 147,00 | 0,70 |

Существующая жилая и социально-административная застройка, подключенная к котельным теплоснабжающих организаций находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения.

- РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.

Согласно СНиП 41-02-2003, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Так как аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит. Балансы расхода теплоносителя сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения для существующих в настоящее время потребителей. На момент составления Схемы теплоснабжения водоподготовка отсутствует.

Перспективные и существующие балансы теплоносителя приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перспективные и существующие балансы теплоносителя

| Расчетная величина | Единицы измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | Расчетный период 2035 год |
| Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 2,412 | 2,479 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/час | 24,1 | 20,088 |
| Суммарный расход на подпитку | т/час | 0,114 | 0,1083 |

Производительность установки водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы теплоснабжения следует принимать, как 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. Таким образом, производительность водоподготовки на расчетный период развития должна составлять не менее 0,205 тонн/час.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления.

Учитывая данные приведенные в таблице 12 производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,525 тонн/час.

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Соответственно при установке ВПУ необходимо предусмотреть необходимо достаточный запас мощности и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского ПОСЕЛЕНИЯ

Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения На расчетный срок генеральным планом планируется централизованное теплоснабжение существующей застройки от модернизируемых существующих теплоисточников. Прочие объекты обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение в них осуществляется от электрических водонагревателей.

В рассматриваемый проектный период теплоснабжение теплопотребителей на территории городского поселения пгт. Туманный Кольского района - предлагается выполнять от существующей электрокотельной, тепловой мощности которой достаточно для покрытия перспективной тепловой нагрузки теплопотребителей. В период первой очереди реализации генерального плана необходимо: провести реконструкцию системы теплоснабжения с поэтапной заменой внешних тепловых сетей на энергоэффективные теплопроводы, произвести модернизацию котельного оборудования с внедрением максимальной автоматизации процесса выработки и распределения тепловой энергии, осуществить снижение потерь теплоэнергии в зданиях и сооружениях за счёт проведения дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» и внедрению механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

При развитии пессимистичного варианта (снижение постоянно проживающего в пгт. Туманный Кольского района населения), для осуществления теплоснабжения в пгт. Туманный Кольского района предлагается выполнить постепенное обустройство индивидуальных систем электрообогрева и горячего водоснабжения с закрытием существующей электрокотельной.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

Мастер-план схемы теплоснабжения городское поселение Туманный Кольского района был разработан в соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405).

Основным вариантом мероприятий, предлагаемых в сценарии развития системы теплоснабжения городское поселение Туманный Кольского района (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах) предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Проектом предусматривается:

- модернизация оставляемых в работе котельных,

- децентрализованное теплообеспечение прочих объектов застройки предполагается  от индивидуальных  автономных источников тепла, работающих на электричестве.

При актуализации схемы теплоснабжения городское поселение Туманный Кольского района до 2035 года, вариант перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения не подвергся изменениям относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения.

Прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не планируется к изменению. В связи с этим необходимость для переработки сценария по развития системы теплоснабжения  городское поселение Туманный Кольского района не требуется.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мероприятия, предусмотренные в настоящей схеме теплоснабжения для централизованных котельных можно разделить на три класса:

Сохранение мощности существующих электрокотельных на уровне базового периода при условии высоких показателей работы котельных (среднегодового КПД системы теплоснабжения от котельной на уровне не менее 85%). Основное и вспомогательное оборудование таких котельных должно своевременно проходить текущие ремонты и своевременно заменяться в случае снижения надежности и экономичности. Такие котельные должны по возможности оснащаться системами автоматики и телеметрии для постепенного отказа от присутствия эксплуатационного персонала непосредственно на котельных. Для группы таких котельных может быть оборудована единая диспетчерская. Информация по средствам телеметрии может передаваться в диспетчерскую. При необходимости, дежурный персонал исходя из показаний приборов в диспетчерской, может выезжать на котельные для проведения каких-либо операций (останов, пуск, инцидент, и пр.).

Проведение капитальных ремонтов/замены основного оборудования при сохранении существующей мощности котельной может применяться на котельных с высокими удельными расходами топлива на выработку тепловой энергии (среднегодовой КПД системы теплоснабжения от котельной менее 85%). Высокие показатели удельного расхода топлива на котельных могут объясняться моральным и физическим износом котлов, работе котлов в нерасчетных режимах и неудовлетворительным состоянием тепловых сетей. Для данного класса котельных предусматривается замена основного оборудования котельных современными образцами с высокими значениями КПД и оснащенными автоматикой. Для таких котельных должна предусматриваться система телеметрии для постепенного отказа от присутствия эксплуатационного персонала непосредственно на котельных.

Увеличение мощности котельных предусматривается, если в зоне действия данной котельной планируется новое строительство или котельная выбирается источником при закрытии близлежащих котельных. На котельных данного класса необходимо заменять основное оборудование более мощным, экономичным и оснащенным автоматикой и системами телеметрии. Мероприятия по увеличению мощности должны прорабатываться при появлении соответствующих проектов планировок в зонах планируемой застройки, а их осуществление должно проводиться с учетом сроков строительства новых объектов. Реконструкция таких котельных должна быть осуществлена заблаговременно до ввода нового объекта в эксплуатацию.

Согласно Генеральному плана развития городского поселения Туманный Кольского района нет необходимости увеличения тепловой мощности, и строительство новых источников тепловой энергии не требуется. Существующий резерв тепловой мощности электрокотельной покроет все возможные неплановые подключения к централизованной системе отопления.

На расчетный срок, разработки схемы теплоснабжения до 2035 г. приростов объемов отапливаемых зданий и сооружений, подключенных к централизованному теплоснабжению не планируется. Существующая котельная позволяет обеспечить теплоснабжение городского поселения Туманный Кольского района на перспективные периоды развития.

Существующие на момент проведения обследования отдельные котельные агрегаты выработали свой срок службы, имеют низкий коэффициент полезного действия.

| Тип, номер котла | Год ввода в эксплуатацию | Мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| ЭК-1 Корсака-1000/6 | 1971 | 0,26 |
| ЭК-2 КЭВ-2500/6 | 2021 | 0,26 |
| ЭК-3 Корсака-1600/6 | 1997 | 0,86 |
| ЭК-4 Корсака-1600/6 | 1997 | 0,86 |
| ЭК-5 КЭВ-2500/6 | 2020 | 1,38 |
| ЭК-6 Корсака-1600/6 | 1993 | 1,12 |
| % износа | 95% -ЭК-1, ЭК-3, ЭК-4, ЭК-6 |  |

Существующая котельная нуждается в проведении реконструкции с заменой оборудования, на современное с применением энергосберегающих технологий и новейших достижений в области коммунальной энергетики.

Реконструкция котельного оборудования с заменой агрегатных узлов позволит добиться значительной экономии электроэнергии вследствие повышения коэффициента полезного действия.

Кроме того, для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения и ГВС необходимо:

-	внедрение системы водоподготовки на котельной;

-	установка частотных преобразователей на электропривода сетевых насосов;

-	периодическое проведение режимно-наладочных испытаний.

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского поселения Туманный Кольского района нет, Генеральным планом развития строительство таких источников не предполагается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены. Избыточные тепловые мощности на территории городского поселения Туманный Кольского района используются как резервные источники тепловой энергии.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Переоборудование электрокотельной ООО «Верхнетуломская тепловая компания» в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не представляется возможным.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, т.е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).

Температурный график отпуска тепловой энергии существующей электрокотельной гп Туманный Кольского района на момент проведения обследования - 95/70 °С. После проведения реконструкции котельной предполагается график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С со срезкой температурного графика в зоне положительных температур наружного воздуха в отопительный период при температуре прямой сетевой воды 63-65 °С для обеспечения горячего водоснабжения перспективных потребителей. В летний период эта температура должна быть 65-70 °С для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60 °С и во избежание вследствие этого потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

Необходимость изменения температурных графиков отсутствует.

Таблица 5.1. Температурный график

| Температура наружного воздуха, С | Температура подачи, С | Температура обратки, С | Температура наружного воздуха, С | Температура подачи, С | Температура обратки, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -31 | 95 | 70 | -11 | 66 | 52 |
| -30 | 94 | 69 | -10 | 65 | 51 |
| -29 | 92 | 68 | -9 | 63 | 50 |
| -28 | 91 | 67 | -8 | 62 | 49 |
| -27 | 89 | 66 | -7 | 61 | 48 |
| -26 | 88 | 65 | -6 | 59 | 47 |
| -25 | 86 | 64 | -5 | 58 | 46 |
| -24 | 85 | 64 | -4 | 56 | 45 |
| -23 | 84 | 63 | -3 | 55 | 44 |
| -22 | 82 | 62 | -2 | 53 | 43 |
| -21 | 81 | 61 | -1 | 52 | 42 |
| -20 | 79 | 60 | 0 | 50 | 41 |
| -19 | 78 | 59 | 1 | 48 | 40 |
| -18 | 76 | 58 | 2 | 46 | 40 |
| -17 | 75 | 57 | 3 | 46 | 39 |
| -16 | 73 | 58 | 4 | 45 | 38 |
| -15 | 72 | 55 | 5 | 43 | 37 |
| -14 | 71 | 54 | 6 | 42 | 36 |
| -13 | 69 | 53 | 7 | 40 | 35 |
| -12 | 68 | 52 | 8 | 39 | 34 |

Перспективная установленная тепловая мощность котельной определяется суммой расчетных максимальных часовых расходов теплоты на отопление и горячее водоснабжение и расчетных расходов теплоты на технологические цели, расходов тепловой энергии на собственные нужды котельной и потери в тепловых сетях.

В отопительных котельных резерв тепловой мощности выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы одного котлоагрегата оставшееся в работе оборудование должно в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить: подачу тепла на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:

-	до 12°С - в жилых и общественных зданиях;

-	до 8°С - в зданиях промышленных предприятий.

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

Существующий состав оборудования электрокотельной ООО «Верхнетуломская тепловая компания»:

-	Электродные водогрейные котлы КЭВ 6 - 2 шт. на ГВС

-	Электродные водогрейные котлы КЭВ 6 - 4 шт. на отопление

Данный состав в полной мере может обеспечить необходимые требования на ремонтно-восстановительный период и перспективный резерв.

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии. Прирост перспективных нагрузок не планируются.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Теплоснабжение городского поселения Туманный Кольского района в настоящее время и на перспективные периоды развития осуществляется от одного источника тепловой энергии, работающего на одну зону г.п. Туманный Кольского района. Перераспределение тепловых нагрузок по зонам теплоснабжения не требуется.

Согласно Генеральному плану развития городского поселения Туманный Кольского района новые приросты площадей и подключение новых объектов к системе центрального отопления не планируется. Существующие тепловые сети имеют незначительную протяженность, расположены в центральной части поселения и предназначены для теплоснабжения 10 жилых зданий и гаражей.

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселка Туманный является износ тепловых сетей. Значительная часть магистральных и внутриквартальных сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный износ. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2035 года) такие сети исчерпали свой ресурс и подлежат замене.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима замена участков тепловых сетей на всех источниках теплоснабжения.

Собственными силами ресурсоснабжающих организаций ведется мониторинг аварийности на тепловых сетях. На наименее надежных участках тепловых сетей проводятся аварийно-восстановительные работы с частичной или полной заменой изношенного участка.

При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.

В ходе разработки схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района намечена замена изношенных существующих магистральных тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией.

Трубы ППУ изоляции применяются для прокладки тепловых сетей в бесканальной и надземной среде. Труба ППУ применяется с использованием современных технологий теплоизоляции и качественных материалов прошедших испытания, и получившие сертификаты соответствия.

Данный вид труб обеспечивает долговечность до 30 лет, снижение тепловых потерь почти до 0 и расходы на ремонт теплотрасс в 3 раза, в качестве изолирующего материала используется пенополиуретан созданный на основе двух экологически чистых химических компонентов. Материал ППУ обладает высокими теплоизоляционными свойствами до 98% и имеет большое преимущество перед изоляцией минеральной ватой:

- уменьшение потерь тепла при низком коэффициенте теплопроводности в состояние обычной влажности,

- долговечность теплоизоляционных характеристик,

- небольшое водопоглощение.

Информация о тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения городского поселения приведена в приложениях № 1-9.

Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей рассчитаны на основании фактических затрат на выполнение работ по замене тепловых сетей за 2018-2022 годы и представлены в Главе 12.

Замену тепловых сетей целесообразно осуществлять ежегодно максимально возможными темпами, т.к. дальнейшая эксплуатация изношенных тепловых сетей значительно снижает надежность системы и увеличивает количество потерь при передаче тепловой энергии.

В 2023 году капитальный ремонт участка тепловых сетей не запланирован, в связи с отказом Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской при подаче заявки, планируется в 2024 году.

Теплоснабжение городского поселения Туманный Кольского района в настоящее время и на перспективные периоды развития осуществляется от одного источника тепловой энергии. Строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения от дополнительных источников теплоснабжения на территории городского поселения Туманный Кольского района не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образование городское поселение Туманный Кольского района предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В связи с тем, что до 2035 г. не ожидается подключение новых потребителей тепловой энергии к централизованной системе теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, не следует ожидать также прироста потребления топлива на источниках тепловой энергии.

Перспективные удельные расходы на выработку единицы тепловой энергии и расход топлива по электрокотельной п.Туманный представлен в табл. 8.1

Таблица 8.1 Перспективный  расход топлива на выработку единицы тепловой энергии

| № п/п | Источник | Удел. норма расхода, кВт/ч/Гкал | Кол-во, тыс. кВт/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Верхнетуломская тепловая компания» |  |  |
| 1 | Электрокотельная | 1,18 | 8,6429 |

Источником тепловой энергии для электрокотельной Туманный Кольского района  ООО «Верхнетуломская тепловая компания» является электроэнергия, другие альтернативные источники энергии в данном регионе отсутствуют. На всех этапах реализации Схемы теплоснабжения до 2035 г. основным, резервным и аварийным топливом является электроэнергия, подаваемая из единой энергетической системы России, что обеспечивает надежность электроснабжения.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В Главе 7 Обосновывающих материалов предложены мероприятия по модернизации работы электрокотельной муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, а именно, установка насосов с частотно-регулируемым приводом, проведение плановых капитальных ремонтов на котельных, в также осуществление удалённой диспетчеризации.  В Главе 8 Обосновывающих материалов описаны основные предложения по строительству новых и замене существующих трубопроводов тепловых сетей. Проведение вышеописанных мероприятий требует значительных капитальных вложений.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Ориентировочный объем капитальных затрат на реконструкцию котельной приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Капитальные затраты на реконструкцию котельной

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций всего, тыс. руб. | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 2025 годы | 2026 2030 годы | 2031 2035 годы |
| 1 | Котельная ООО "Верхнетуломская тепловая компания» | Реконструкция котельного оборудования с заменой агрегатных узлов | Повышение надежности работы котельного оборудования, повышение КПД котлов | 10750 | - | - | 10750 |
| 3 | Котельная ООО "Верхнетуломская тепловая компания» | Монтаж системы водоподготовки | Снижение расходов на содержание и повышение сроков службы котельного оборудования и тепловой системы поселения | 310 | 310 |  |  |
| Итого |  |  |  | 11060 | 310 | 0 | 10750 |

Для актуализации объема капитальных затрат необходимо проведение дальнейших сметных работ с учетом коэффициент перевода в текущие цены региона строительства.

Ориентировочный объем капитальных затрат на строительство магистральных тепловых сетей приведен в таблице 9.2 и 9.3.

Таблица 9.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции  тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации , тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций всего, тыс. руб. | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023- 2025 годы | 2026- 2030 годы | 2031- 2035 годы |
| 1 | Замена трубопроводов и запорнорегулирующей арматуры тепловых сетей, сетей ГВС на трубы с ППУ изоляцией | Повышение надежности работы сетей, снижение тепловых потерь с утечкой и через изоляцию | 47900 | 14500 | 16700 | 16700 |

Таблица 9.3. Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | Магистральные тепловые сети | Электрокотельная - ТК 6 | 243,0 | 1985 | 250 | надземная | минвата | 8500.0 |
| Местный бюджет | Магистральные тепловые сети | Электрокотельная - ТК 6 | 140,0 | 1985 | 200 | надземная | минвата | 3500.0 |
| Местный бюджет | Магистральные тепловые сети | ТК 6 - ТК 7 | 90,0 | 1985 | 200 | надземная | минвата | 2500,0 |
| Местный бюджет | Магистральные тепловые сети | ТК 9 – дом 4 | 182,0 | 1985 | 150 | надземная | минвата | 6000,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | Электрокотельная - ТК 6 | 168,0 | 1985 | 200 | надземная | минвата | 6000,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | Электрокотельная - ТК 6 | 290,0 | 1985 | 150 | надземная | минвата | 12000,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | Электрокотельная - ТК 6 | 122,0 | 1985 | 100 | надземная | минвата | 5400,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | ТК 6 - ТК 7 | 90,0 | 1988 | 150 | надземная | минвата | 4500,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | ТК 6 - ТК 7 | 90,0 | 1988 | 125 | надземная | минвата | 2500,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | ТК 9 – дом 4 | 182,0 | 1985 | 100 | надземная | минвата | 4500,0 |
| Местный бюджет | Магистральные сети ГВС | ТК 9 – дом 4 | 182,0 | 1985 | 80 | надземная | минвата | 4500,0 |

Изменение температурных графиков на котельных, мероприятиями не предусмотрено.

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района не запланирован.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2022-2035 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, обеспечения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества

оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социальнозначимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации).

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения о присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития теплоснабжающих организаций муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решении о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в городском поселение Туманный Кольского района.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

- исторически сложившаяся организация городской застройки и перспективы ее развития в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития.

- существующий состав структуры системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района. Система договорных отношений между ТСО и потребителями.

- варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение, принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения.

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время предложения направлены на усиление роли единых теплоснабжающих организаций в теплоснабжении.

В перспективе единая теплоснабжающая организация:

- отвечает за надежность и качество теплоснабжения в своей зоне, несет адресную финансовую ответственность за надежность и качество тепла (недоотпуск) конкретному потребителю;

- обеспечивает загрузку наиболее эффективных мощностей и ведет учетный баланс;

- закупает тепло у производителей для потребителей;

- осуществляет подключение абонентов к системе теплоснабжения;

- отвечает перед потребителем за работу всей системы;

- заключает долгосрочные договоры с инвесторами - отвечает за развитие системы.

Ответственность ЕТО в системе теплоснабжения предполагает, что её функции может выполнять компания, которая, независимо от ее организационноправовой формы, должна быть достаточно крупной и финансово устойчивой, обладать кадровым потенциалом, технической и информационной базой для осуществления управления операционной и инвестиционной деятельностью своей и тех компаний, которые работают в зоне деятельности ЕТО.

Требования к ЕТО, определенные действующим законодательством, в перспективе определяют квалифицированный по ряду показателей круг теплоснабжающих организаций, которые могут эффективно выполнять все перечисленные выше функции. Данная политика, направлена на выполнение этих требований, должна приводить к укрупнению теплоснабжающих организаций на основе объединения генерирующих и теплосетевых активов, кадровой и технической базы эксплуатации и ремонта, абонентской базы и подразделений по ее обслуживанию, повышения инвестиционных возможностей и кредитоспособности.

Развитие рынка тепловой энергии муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района ориентировано не только и не столько на укрепление позиций крупных теплоснабжающих организаций, сколько на более эффективное обеспечение законных прав и интересов потребителей тепловой энергии, которые должны получать соответствующие качественные услуги (товар) от ответственных и дееспособных теплоснабжающих организаций.

Выводом из всего выше изложенного следует, что в соответствии с существующим законодательством и предложениями по его совершенствованию, развитие рынка теплоснабжения и института единых теплоснабжающих организаций должно быть направлено на создание крупных зон ЕТО и наделение статусом единой теплоснабжающей организации компаний, обладающих значительными генерирующими мощностями и/или теплосетевыми активами, кадровым потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

Решение об определении зон деятельности единых теплоснабжающих организаций сформировано в соответствии с особенностями районов города, характера их застройки и режима использования территории и организацией теплоснабжения на этих территориях.

Для анализа возможных структурных и организационных изменений в системе теплоснабжения в соответствии с действующей нормативной правовой базой и с учетом существующего положения на рынке тепловой энергии города было принято решение о выделении одной территориальной зоны.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организаций находятся в пределах муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района.

Таблица 10.1. Зоны деятельности теплоснабжающиих организаций

| № п/п | Расположение границ систем теплоснабжения | Энергоисточники в зоне деятельности |
| --- | --- | --- |
| Зона ООО «Верхнетуломская тепловая компания» |  |  |
| 1 | г.п. Туманный Кольского района | Электрокотельная «Туманный Кольского района» |

Перечень зон деятельности ЕТО определен и обоснован на основе анализа состава и показателей всех систем теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района до 2035 года.

Состав зон ЕТО определен с учетом положений о целесообразности укрупнения зон ЕТО и наделения статусом единой теплоснабжающей организации компаний, обладающих достаточными финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. Возможность сведения систем теплоснабжения в укрупненные зоны ЕТО определена п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствие с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей
деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

9. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями
договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями
федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

10. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и
тепловыми сетями наибольшей емкости.

В рамках  разработки  проекта  схемы  теплоснабжения,  заявки теплоснабжающих  организаций,  на  присвоение  статуса  единой  теплоснабжающей организации,  отсутствуют.

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации для существующих систем теплоснабжений приведены в таблице ниже.

Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предлагается
наделить статусом единой теплоснабжающей организации ООО "Верхнетуломская тепловая компания».

Таблица 10.2. Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Расположение границ систем теплоснабжения | Энергоисточники в зоне деятельности | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Туманный Кольского района | Электрокотельная «Туманный Кольского района» | ООО «Верхнетуломская тепловая компания» |

- РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что электрокотельная пг. Туманный Кольского района ООО «Верхнетуломская тепловая компания» на данный момент и на перспективные периоды развития является единственным источником теплоснабжения, способным обеспечить теплоснабжение жилого фонда и объектов инфраструктуры городского поселения Туманный Кольского района, распределение нагрузки на иные источники теплоснабжения не требуется.

Остальные источники тепловой энергии работают автономно.

- РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно статье 15, пункту 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На основании статье 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены.  Выявленные ранее бесхозяйные сети теплоснабжения и сети горячего водоснабжения приняты в муниципальную собственность, на учете в реестре бесхозяйных объектов нет. Принятые в собственность сети переданы в аренду теплоснабжающим организациям.

- РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В ближайшей перспективе газификация муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района не намечается.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основное топливо для источников теплоснабжения, в настоящей Схеме - электроэнергия.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района остается неизменным.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, не намечается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта российской федерации, схемы и программы развития единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района, не намечается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные предложения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже:

Таблица 14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Ожидаемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 |
| 3 | удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; | кВт/ч/Гкал | 1,18 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 0,266 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | - | 0,62 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал | 2,6 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 21 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | ед. | 0 |

- РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Расчет прогнозного тарифа на плановый период выполнен с использованием индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России. Использование индексов-дефляторов позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования городское  поселение Туманный Кольского района, а также Мурманской области. Результаты расчета представлены в таблице ниже.

Таблица 15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верхнетуломская тепловая компания» | руб./Гкал | 3102,466 | 3226,564 | 3355,627 | 3489,852 | 3629,446 | 3774,624 | 3925,609 | 4082,633 | 4245,938 | 4415,776 | 4592,407 | 4776,103 | 4967,147 | 5165,833 |

РАЗДЕЛ 16. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна.

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду того, что существующая и перспективная система теплоснабжения городского поселения значительно малой протяженности тепловых сетей математическую величину показателей надежности по отказам системы теплоснабжения отсутствует необходимость расчета.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

Муниципальная система управления надежностью в теплоснабжении состоит из нескольких составляющих:

- разработка и утверждение схем теплоснабжения, включающих расчет надежности;

- проверка на готовность к отопительному периоду поселений, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей;

- функционирование системы предупреждения ЧС, включая систему мониторинга, оценку вероятности, возможные сценарии, меры по предупреждению, оценку готовности к оперативной локализации и устранению последствий.

В городском поселении Туманный Кольского района все перечисленные действия осуществляются администрацией, через рабочие группы и комиссии по ГО и ЧС.

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия теплоснабжающей организации и потребителей, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной службы и организация аварийных ремонтов.

17. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  являются:

- недопустимая длительная утечка теплоносителя, при которой отключение поврежденного участка сети относится уже к локализации аварии;

- нарушение режимов теплоснабжения из-за аварийных переключений, вне зоны непосредственного отключения;

- разлив перегретой воды на поверхность земли или в подвалы и первые этажи зданий, подмыв и провал грунта с последствиями для граждан и имущества;

- превышение допустимого уровня статического давления в обратном трубопроводе с разрывом отопительных приборов в зданиях, подключенных по зависимой схеме;

- недопустимое снижение статического давления с нарушением отопления верхних этажей и локальными гидроударами в системе отопления;

- недопустимый перепад давления на вводе здания (или часто множества зданий) с нарушением циркуляции в последних стояках или по всему зданию;

- недопустимое снижение температуры теплоносителя;

- гидравлические удары в тепловых сетях с распространением их на подключенные здания и разрывами отопительных приборов;

- недопустимый шум или вибрация трубопроводов и конструкций здания от воздействия оборудования котельных или тепловых пунктов;

- недопустимое экологическое воздействие от теплоисточников;

- недопустимое снижение давления и/или температуры горячей воды;

- отсутствие циркуляции горячей воды;

- опасное нарушение качества горячей воды.

Сегодня данная информация позволяющая выявлять и анализировать подобные проблемы не собирается и не обрабатывается.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе системы теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование

Возможные сценарии аварийных ситуаций на системе теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района, масштабы и последствия представлены в таблице 17.1:

Таблица 17.1. Сценарии аварийных ситуаций на системе теплоснабжения

| Характер аварийной ситуации | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Признаки аварийной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии на электрокотельную | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный локальный | Остановка оборудования |
| 2.Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | муниципальный локальный | Остановка оборудования на электрокотельной |
| 3.Порыв магистральных тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления одного или всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный | Нарушение гидравлического режима на электробойлерной, характерный шум вырывающейся из места повреждения (разрыва), пар и струи горячей воды |

В целях недопущения аварийных ситуаций в  режиме повседневной деятельности на объектах жизнедеятельности поселка осуществляется круглосуточное дежурство специалистов, на электрокотельной поселка Туманный круглосуточное дежурство осуществляется операторами котельной.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

Обязательной частью системы предупреждения и ликвидации ЧС должна стать также проработка возможных сценариев каскадных аварий, начинающихся с ограничений по любому виду энергоресурсов. В городском  поселении Туманный Кольского района на объектах и в администрации проводятся комплексные противоаварийные тренировки по разным сценариям нештатных ситуаций в системах жизнеобеспечения поселка с отработкой возможных цепочек каскадного развития аварий во взаимосвязанных системах тепло-, электро-, водоснабжения.

В каждом случае из вышеперечисленных сценариев аварийных ситуаций в отопительный период, при невозможности устранения причин собственными силами операторов электрокотельной (переход на резервную линию питания электрокотельной, подключение источника бесперебойного питания или наложения бандажа при порыве на теплосетях), порядок действий определяется в соответствии с таблицей 17.2:

Таблица 17.2.Порядок действий при аварийном отключении системы теплоснабжения в отопительный период

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на системе теплоснабжения в отопительный период |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) диспетчеру организаций об аварии на системе теплоснабжения в зимний период: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения электрокотельной; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; | Немедленно | Дежурные, диспетчера, руководители объектов теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельной, обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома | Ч*+ (0 ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-технические звенья, группы |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС Кольского района об аварии на системе теплоснабжения: - доведение информации до Главы Администрации городского поселения Туманный Кольского района и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Сотрудник ЕДДС |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций администрации гп Туманный Кольского района | Ч + 2 ч.00 мин. | Рабочая и оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч+2 ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6 | Выезд оперативной группы в пгт Туманный, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | Ч+ (2 ч. 00 мин - -3 час.00 мин.) | Руководитель рабочей группы |
| 7 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч+3 ч. 00 мин. | Оперативная группа |
| 8 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на системе электроснабжения и теплоснабжения | Ч+3 ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 9 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3 ч. 00 мин. | Инспектор ЕДДС |
| 10 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч+3 ч. 00 мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения г.п. Туманный; - о состоянии отопительной котельной, системы энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Сотрудник ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3 ч. 00 мин. | ОМВД России по Кольскому району |
| 14 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3 ч.00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч.00 мин. | По решению рабочей группы |

РАЗДЕЛ 18.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени. Водяные системы теплоснабжения представляют собой сложные гидравлические системы, в которых работа отдельных звеньев находится во взаимной зависимости. Для правильного управления и регулирования необходимо знать гидравлические характеристики работающего оборудования — циркуляционных насосов и сети. Гидравлический режим системы определяется точкой пересечения гидравлических характеристик насоса и сети.

Для водяных тепловых сетей городского поселения Туманный Кольского района   могут разрабатываться следующие гидравлические режимы:

расчетный - по расчетным расходам сетевой воды;

летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

аварийный.

Гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические графики)  разрабатываются для отопительного и неотопительного периодов.

Пьезометрический график позволяет: определить напоры в подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой точке тепловой сети; с учетом рельефа местности, располагаемого напора и высоты зданий выбрать схемы присоединения потребителей; подобрать авторегуляторы, сопла элеваторов, дроссельные устройства для местных систем теплопотребления; подобрать сетевые и подпиточные насосы.

Расчет гидравлического режима в автоматизированной системе (электрокотельная Туманный) с регуляторами РР для отопления и регуляторами температуры РТ для горячего водоснабжения расход воды у абонентов определяется только величиной их тепловой нагрузки. Постоянство заданного расхода на отопительном вводе поддерживается настройкой регулятора: при уменьшении располагаемого давления на вводе увеличивается степень открытия клапана регулятора.

Расчет гидравлического режима такой системы сводится к определению потерь давления при известных расходах воды.

В ходе выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения городского поселения Туманный в 2018 году были выполнены гидравлические расчеты и расчеты потерь тепловой энергии при транспортировке при существующих тепловых сетях и существующих потребителях.

Расчеты тепловых сетей существующей системы теплоснабжения городского поселения Туманный проводились с помощью программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo 7.0, разработанного ООО «Политерм» (г. Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы данные об имеющихся эксплуатационных схемах тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети.

Результатами расчета являются:

-	данные о потерях напора на каждом участке существующей тепловой сети;

-	расчёты нормативных тепловых потерь в тепловых сетях;

Результаты расчетов существующих тепловых сетей приведены в Приложении 9.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых требований в процессе разработки схемы теплоснабжения, построены пьезометрические графики участков тепловых сетей.

На пьезометрическом графике отображаются:

-	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

-	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

-	линия поверхности земли серым;

-	линия статического напора голубым пунктиром;

-	линия давления вскипания коричневым цветом;

Пьезометрические графики участков существующих тепловых сетей приведены на рисунках 3 и 4.

Расчеты тепловых сетей существующей системы теплоснабжения городского поселения Туманный поселения, выполненные с помощью программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo 7.0, позволили определить потери тепловой энергии при транспортировке.

Потери тепловой энергии через изоляцию составляют:

- в подающем трубопроводе - 0,065 Гкал/час;

- в обратном трубопроводе - 0,0602 Гкал/час;

Потери тепловой энергии от утечек в системах теплопотребления составляют - 0,002 Гкал/час.

Таблица 16.3 Описание тепловых сетей источников теплоснабжения городского поселения Туманный Кольского района

| Величина |  |  | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график работы тепловой сети |  |  | °C | 95.00 / 70.00 |
| Средние за расчетный период температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах |  |  | °C | 59.91 / 53.92 |
| Средняя за расчетный период температура наружного воздуха |  |  | °C | 0.20 |
| Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях) |  |  | °C | 15.00 |
| Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов |  |  | °C | 5.00 |
| Прогнозная продолжительность расчетного периода |  |  | час | 3816 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Суммарные тепловые потери, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Затраты тепловой энергии на испытания, Гкал | Суммарные технологические затраты тепловой энергии, Гкал |
| 1149 | 330 | 2,1 | - | - |

Электрокотельная поселка Туманный

Установленные сетевые насосы на электрокотельной обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленных на тепловых сетях, потерь за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями.

Тепловая сеть состоит из магистральной части, распределительной части, ответвлений от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. На магистральных тепловых сетях имеются четыре надземных и один подземный компенсаторы.

Регулирующая арматура на тепловых сетях расположена в тепловых пунктах зданий, для повышения устойчивости гидравлических режимов и регулировки используются дроссельные шайбы. В качестве секционирующей арматуры применяют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей, за последние 5 лет в городском поселении Туманный  не зафиксировано.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП - проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

Рисунок 3. Пьезометрический график от котельной до жилого дома  ул. Энергетиков, 4

Рисунок 4. Пьезометрический график от котельной до жилого дома ул. Энергетиков, 9

Приложение № 1

Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации схемы | Строительство магистральных тепловых сетей, м | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м | Строительство распределительных тепловых сетей, м | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м | Доля строительства тепловых сетей, | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 197 | 0 | 60 | 0 | 13 |
| 2022 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

Способы прокладки магистральных и распределительных тепловых сетей  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность распределительных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| наземная | 1142 | 60 | 230,00 |
| канальная | 423 | 99 | 80,22 |
| непроходной канал | 423 | 99 | 80,22 |
| проходной канал | 0 | 0 | 0 |
| подвальная | 0 | 236 | 33,50 |
| Всего | 1565 | 395 | 425,72 |

Приложение № 3

Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 55 | 4,90 |
| 65 | 0 | 0 |
| 80 | 341 | 30,35 |
| 100 | 188 | 25,70 |
| 125 | 92 | 24,47 |
| 150 | 370 | 62,96 |
| 200 | 474 | 157,24 |
| 250 | 440 | 120,10 |

Приложение № 4

Общая характеристика сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 30 | 1,1 |
| 65 | 22 | 1,3 |
| 80 | 220 | 19,19 |
| 100 | 533 | 57,564 |
| 125 | 45 | 5,985 |
| 150 | 562 | 89,358 |
| 200 | 168 | 36,792 |
| 250 | 0 | 0 |

Приложение № 5

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности

единой теплоснабжающей организации за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 года | 842 | 128 |
| С 1991 по 1998 | - |  |
| С 1999 по 2003 | - |  |
| С 2004 | 1118 | 314,8 |
| Всего | 1960 | 442,8 |

Приложение № 6

Динамика изменения материальной характеристики сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности

единой теплоснабжающей организации за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации схемы | Строительство магистральных тепловых сетей горячего водоснабжения, м | Реконструкция магистральных сетей горячего водоснабжения, м | Строительство распределительных (внутриквартальных) сетей горячего водоснабжения, м | Реконструкция распределительных сетей горячего водоснабжения, м | Доля строительства сетей горячего водоснабжения, % | Доля реконструкции сетей горячего водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

Параметры тепловой сети городского поселения Туманный Кольского района

| Участок тепловой сети | год последней замены | протяженность участка (по каналу), м | материал | Диаметр по паспорту, м |  | тип изоляции | тип прокладки | Объём ТС, м3 | Мат. характ., м*м | Диаметр по факту, м |  | тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наруж. | внутр. |  |  |  |  | наруж. | внутр. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Эл.кот. «Туманный» - Т-1 | 2021 | 13 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная | 0,68 | 3,5 | 0,273 | 0,259 | труба в ППУ |
|  | 2021 | 13 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 0,68 | 3,5 | 0,273 | 0,259 |  |
| Т-1 - Т-2 | 2021 | 72 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная | 3,79 | 19,7 | 0,273 | 0,259 | труба в ППУ |
|  | 2021 | 72 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 3,79 | 19,7 | 0,273 | 0,259 |  |
| Т-2 - Т-3 | 2021 | 13,5 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная |  |  |  |  | труба в ППУ |
|  | 2021 | 13,5 |  | 0,273 | 0,259 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-2 - Т-3 | 1985 | 12,5 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная | 0,66 | 3,4 | 0,273 | 0,259 | минвата |
|  | 1985 | 12,5 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 0,66 | 3,4 | 0,273 | 0,259 |  |
| Т-3 - Т-4 | 1985 | 40 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная | 2,11 | 10,9 | 0,273 | 0,259 | минвата |
|  | 1985 | 40 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 2,11 | 10,9 | 0,273 | 0,259 |  |
| Т-4 - Т-5 (врезка на управление) | 1985 | 17 | сталь | 0,273 | 0,259 | минвата | надземная | 0,90 | 4,6 | 0,273 | 0,259 | минвата |
|  | 1985 | 17 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 0,90 | 4,6 | 0,273 | 0,259 |  |
| Т-5 - Т-6 | 1985 | 52 | сталь | 0,273 | 0,259 | пенополиуретан | надземная | 2,74 | 14,2 | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 52 |  | 0,273 | 0,259 |  |  | 2,74 | 14,2 | 0,219 | 0,207 |  |
| Т-6 - ТК-6 | 1985 | 70 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 2,35 | 15,3 | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 70 |  | 0,219 | 0,207 |  |  | 2,35 | 15,3 | 0,219 | 0,207 |  |
| ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 | 1988 | 45 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 1,51 | 9,9 | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1988 | 45 |  | 0,219 | 0,207 |  |  | 1,51 | 9,9 | 0,219 | 0,207 |  |
| ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 | 2015 | 67 | сталь | 0,219 | 0,207 | труба в ППУ | канал | 4,51 | 29,3 | 0,219 | 0,207 | труба в ППУ |
| ТК-8 - ТК-9 | 2015 | 55 | сталь | 0,219 | 0,207 | труба в ППУ | канал | 3,70 | 24,1 | 0,219 | 0,207 | труба в ППУ |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 1985 | 91 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | надземная | 1,61 | 14,5 | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 1985 | 91 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 1,61 | 14,5 | 0,159 | 0,150 |  |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 2016 | 2 | сталь | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ | надземная | 0,04 | 0,3 | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ |
|  | 2016 | 2 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,04 | 0,3 | 0,159 | 0,150 |  |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 2016 | 13 | сталь | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ | канал | 0,46 | 4,1 | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ |
| Энергетиков, 4 - Энергетиков, 5 | 2016 | 6 | сталь | 0,133 | 0,125 | труба в ППУ | канал | 0,15 | 1,6 | 0,133 | 0,125 | труба в ППУ |
| ТК-8 - Энергетиков, 7 | 1975 | 30 | сталь | 0,108 | 0,100 | минвата | надземная | 0,24 | 3,2 | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ |
|  | 1975 | 30 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,24 | 3,2 | 0,108 | 0,100 |  |
| ТК-6 - Энергетиков, 9 | 2011 | 40 | сталь | 0,133 | 0,125 | битумперлит | канал | 0,98 | 10,6 | 0,133 | 0,125 | битумперлит |
| Энергетиков, 9 - Энергетиков, 8 | 2016 | 25 | сталь | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ | канал | 0,39 | 5,4 | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ |
| Т-1 - Т-7 (врезка на ДРСУ) | 1988 | 143 | сталь | 0,089 | 0,082 | минвата | надземная | 0,75 | 12,7 | 0,089 | 0,082 | минвата |
|  | 1988 | 143 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,75 | 12,7 | 0,089 | 0,082 |  |
| Т-7 - гараж №3 | 1988 | 41 | сталь | 0,089 п/ | 0,082 п/ | минвата | канал | 0,22 | 3,6 | 0,089 п/ | 0,082 п/ | минвата |
|  |  |  |  | /0,038 о | /0,032 о |  |  | 0,03 | 1,6 | /0,038 о | /0,032 о |  |
|  | 1988 | 14 | сталь | 0,089 п/ | 0,082 п/ | минвата | канал | 0,07 | 1,2 | 0,076 п/ | 0,065 п/ | минвата |
|  |  |  |  | /0,038 о | /0,032 о |  |  | 0,01 | 0,5 | /0,057 о | /0,050 о |  |
| транзит по подвалу Энергетиков, 4 | 2004 | 13 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | подвал | 0,23 | 2,1 | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 2004 | 13 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,23 | 2,1 | 0,159 | 0,150 |  |
| транзит по подвалу Энергетиков, 9 | 2004 | 66 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | подвал | 1,17 | 10,5 | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 2004 | 66 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 1,17 | 10,5 | 0,159 | 0,150 |  |
|  | 2004 | 39 | сталь | 0,108 | 0,100 | минвата | подвал | 0,31 | 4,2 | 0,108 | 0,100 | минвата |
|  | 2004 | 39 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,31 | 4,2 | 0,108 | 0,100 |  |

Приложение № 8

Параметры сетей горячего водоснабжения городского поселения Туманный Кольского района

| Участок тепловой сети | год последней замены | протяженность участка (по каналу), м | материал | Диаметр по паспорту, м |  | тип изоляции | тип прокладки | Объём ТС, м3 | Мат. характ., м*м | Наличие технического паспорта | Диаметр по факту, м |  | тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наруж. | внутр. |  |  |  |  |  | наруж. | внутр. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Эл.кот. «Туманный» - Т-1 | 1985 | 13 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 0,44 | 2,8 | отсутствует | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 13 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,23 | 2,1 |  | 0,159 | 0,150 |  |
| Т-1 - Т-2 | 1985 | 72 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 2,42 | 15,8 |  | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 72 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 1,27 | 11,4 |  | 0,159 | 0,150 |  |
| Т-2 - Т-3 | 1985 | 26 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 0,87 | 5,7 |  | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 26 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,46 | 4,1 |  | 0,159 | 0,150 |  |
| Т-3 - Т-4 | 1985 | 40 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 1,35 | 8,8 |  | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 40 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,71 | 6,4 |  | 0,159 | 0,150 |  |
| Т-4 - Т-5 (врезка на управление) | 1985 | 17 | сталь | 0,219 | 0,207 | минвата | надземная | 0,57 | 3,7 |  | 0,219 | 0,207 | минвата |
|  | 1985 | 17 |  | 0,159 | 0,150 |  |  | 0,30 | 2,7 |  | 0,159 | 0,150 |  |
| Т-5 - Т-6 | 1985 | 12 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | надземная | 0,21 | 1,9 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 1985 | 12 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,09 | 1,3 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| Т-5 - Т-6 | 1985 | 40 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | надземная | 0,71 | 6,4 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 1985 | 40 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,31 | 4,3 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| Т-6 - ТК-6 | 1985 | 70 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | надземная | 1,24 | 11,1 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 1985 | 70 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,55 | 7,6 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 | 1988 | 45 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | надземная | 0,79 | 7,2 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 1988 | 45 |  | 0,133 | 0,125 |  |  | 0,55 | 6,0 |  | 0,133 | 0,125 |  |
| ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 | 2015 | 67 | сталь | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ | канал | 1,18 | 10,7 |  | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ |
|  | 2015 | 67 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,53 | 7,2 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| ТК-8 - ТК-9 | 2015 | 55 | сталь | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ | канал | 0,97 | 8,7 |  | 0,159 | 0,150 | труба в ППУ |
|  | 2015 | 55 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,43 | 5,9 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 1985 | 91 | сталь | 0,108 | 0,100 | минвата | надземная | 0,71 | 9,8 |  | 0,108 | 0,100 | минвата |
|  | 1985 | 91 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,48 | 8,1 |  | 0,089 | 0,082 |  |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 2016 | 2 | сталь | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ | канал | 0,02 | 0,2 |  | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ |
|  | 2016 | 2 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,01 | 0,2 |  | 0,089 | 0,082 |  |
| ТК-9 - Энергетиков, 4 | 2016 | 13 | сталь | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ | канал | 0,10 | 1,4 |  | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ |
|  | 2016 | 13 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,07 | 1,2 |  | 0,089 | 0,082 |  |
| Энергетик.,4 - Энергетик., 5 | 1985 | 6 | сталь | 0,089 | 0,082 | минвата | канал | 0,03 | 0,5 |  | 0,089 | 0,082 | минвата |
|  | 1985 | 6 |  | 0,057 | 0,050 |  |  | 0,01 | 0,3 |  | 0,057 | 0,050 |  |
| ТК-8 - Энергетиков, 7 | 1975 | 30 | сталь | 0,076 | 0,069 | минвата | надземная | 0,11 | 2,3 |  | 0,079 | 0,069 | минвата |
|  | 1975 | 30 |  | 0,038 | 0,032 |  |  | 0,02 | 1,1 |  | 0,038 | 0,032 |  |
| ТК-6 - Энергетиков, 9 | 2011 | 40 | сталь | 0,108 | 0,100 | битумперлит | канал | 0,31 | 4,3 |  | 0,079 | 0,069 | битумперлит |
|  | 2011 | 40 |  | 0,089 | 0,085 |  |  | 0,23 | 3,6 |  | 0,038 | 0,032 |  |
| Энергетик.,9 - Энергетик.,8 | 2016 | 25 | сталь | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ | канал | 0,20 | 2,7 |  | 0,108 | 0,100 | труба в ППУ |
|  | 2016 | 25 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,13 | 2,2 |  | 0,089 | 0,082 |  |
| транзит по подвалу Энергетиков, 4 | 2004 | 13 | сталь | 0,108 | 0,100 | минвата | подвал | 0,10 | 1,4 |  | 0,108 | 0,100 | минвата |
|  | 2004 | 13 |  | 0,089 | 0,082 |  |  | 0,07 | 1,2 |  | 0,089 | 0,082 |  |
| транзит по подвалу Энергетиков, 9 | 2004 | 66 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | подвал | 1,17 | 10,5 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 2004 | 66 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,52 | 7,1 |  | 0,108 | 0,100 |  |
|  | 2004 | 39 | сталь | 0,159 | 0,150 | минвата | подвал | 0,69 | 6,2 |  | 0,159 | 0,150 | минвата |
|  | 2004 | 39 |  | 0,108 | 0,100 |  |  | 0,31 | 4,2 |  | 0,108 | 0,100 |  |
| Т-5 - управление КСГЭС | 2017 | 8 | сталь | 0,057 | 0,050 | минвата | канал | 0,02 | 0,5 |  |  |  |  |
| (отключён) | 2017 | 8 |  | 0,057 | 0,050 |  |  | 0,02 | 0,5 |  |  |  |  |

Приложение № 9

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА УЧАСТКОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенн ий диаметp подающе го тpубопpо вода, м |  |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр- де, мм/м |  |  | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроко тельная | ТК-1 | 13 | 0,25 |  |  | 0,25 | 205,0745 | 0,149 | 9,938 |  |  | 1,19 | 0,002 | 0,002 | 1061,45 | 993,07 |
| ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0,25 |  |  | 0,25 | 198,1289 | 0,747 | 9,277 |  |  | 1,15 | 0,008 | 0,008 | 5715,27 | 5347,5 |
| ТК-2 | ТК-3 | 37 | 0,25 |  |  | 0,25 | 195,2785 | 0,383 | 9,012 |  |  | 1,133 | 0,004 | 0,004 | 3020,26 | 2826,53 |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,25 |  |  | 0,25 | 186,4139 | 0,378 | 8,214 |  |  | 1,082 | 0,005 | 0,005 | 3264,76 | 3053,1 |
| ТК-4 | Узел 2 | 70 | 0,25 |  |  | 0,25 | 184,0436 | 0,645 | 8,006 |  |  | 1,068 | 0,008 | 0,008 | 5712,55 | 5343,25 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 0,2 |  |  | 0,2 | 104,2515 | 0,291 | 8,446 |  |  | 0,945 | 0,002 | 0,002 | 2109,85 | 1949 |
| ТК-7 | ТК-8 | 30 | 0,2 |  |  | 0,2 | 104,2492 | 0,291 | 8,446 |  |  | 0,945 | 0,002 | 0,002 | 2109,52 | 1949,31 |
| ТК-8 | ТК-9 | 64 | 0,2 |  |  | 0,2 | 66,6274 | 0,254 | 3,456 |  |  | 0,604 | 0,005 | 0,005 | 4499,62 | 4139,53 |
| ТК-9 | Узел 3 | 105 | 0,15 |  |  | 0,15 | 66,6225 | 1,938 | 16,053 |  |  | 1,074 | 0,005 | 0,005 | 6135,96 | 5623,64 |
| Узел 3 | ЖД №5 | 14 | 0,15 |  |  | 0,15 | 33,4723 | 0,065 | 4,064 |  |  | 0,54 | 0,001 | 0,001 | 817,55 | 750,45 |
| Узел 3 | ЖД №4 | 6 | 0,1 |  |  | 0,1 | 33,1457 | 0,242 | 35,033 |  |  | 1,202 | 0 | 0 | 289,84 | 265,27 |
| ТК-8 | ЖД №7 | 14 | 0,1 |  |  | 0,1 | 37,6196 | 0,726 | 45,114 |  |  | 1,365 | 0 | 0 | 677,13 | 627,41 |
| ТК-6 | Узел 2 | 35 | 0,15 |  |  | 0,15 | 74,5614 | 0,809 | 20,101 |  |  | 1,202 | 0,002 | 0,002 | 2047,02 | 1892,21 |
| ТК-4 | Гараж №1 | 38 | 0,07 |  |  | 0,07 | 2,3655 | 0,054 | 1,242 |  |  | 0,175 | 0 | 0 | 1474,73 | 1360,85 |
| ТК-2 | Гараж №2 | 80 | 0,07 |  |  | 0,07 | 2,8421 | 0,164 | 1,787 |  |  | 0,21 | 0,001 | 0,001 | 3105,47 | 2860,74 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м |  | Внутpенн ий диаметp подающе го тpубопpо вода, м |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в под.тр- де, мм/м |  | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| ТК-1 | Узел 1 | 130 | 0,1 |  |  | 0,1 | 6,944 | 0,232 | 1,553 |  |  | 0,252 | 0,002 | 0,002 | 6295,46 | 5863,03 |
| Узел 1 | Гараж №3 | 80 | 0,07 |  |  | 0,07 | 2,0819 | 0,089 | 0,964 |  |  | 0,154 | 0,001 | 0,001 | 3084,5 | 2837,31 |
| Узел 2 | ЖД №8 | 120 | 0,125 |  |  | 0,125 | 35,8195 | 1,703 | 12,344 |  |  | 0,832 | 0,004 | 0,004 | 6441,55 | 5889,29 |
| Узел 2 | ЖД №9 | 2 | 0,15 |  |  | 0,15 | 38,7404 | 0,013 | 5,44 |  |  | 0,625 | 0 | 0 | 116,95 | 108,84 |
| Узел 2 | ТК-6 | 70 | 0,2 |  |  | 0,2 | 178,8183 | 1,998 | 24,815 |  |  | 1,622 | 0,005 | 0,005 | 4924,03 | 4557,62 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,^ | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Распола- гаемый на вводе потpебителя м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопро-воде, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков-5 | 0,3612 | 20 | 94,6 | 83,2 | 33,472 | 2,317 | 1,06 | 23,4 | 33,4717 | 10,734 | 32,86 | 22,13 | 543 |
| ул. Энергетиков-4 | 0,3637 | 20 | 94,7 | 83 | 33,146 | 2,278 | 1,06 | 23,3 | 33,1456 | 10,382 | 32,68 | 22,3 | 535 |
| ул. Энергетиков-7 | 0,3581 | 20 | 94,8 | 84,6 | 37,619 | 2,626 | 1,07 | 23,8 | 37,6193 | 13,795 | 34,39 | 20,6 | 374 |
| ул. Энергетиков-8 | 0,3752 | 20 | 94,7 | 83,5 | 35,816 | 2,386 | 1,06 | 23,5 | 35,8159 | 11,39 | 33,19 | 21,8 | 455 |
| Гараж №3 КС ГЭС | 0,015 | 12 | 92,6 | 85 | 2,081 | 3,469 | 1,06 | 14,9 | 2,0812 | 24,062 | 39,53 | 15,47 | 223 |
| ул. Энергетиков-9 | 0,3564 | 20 | 94,8 | 85 | 38,74 | 2,717 | 1,07 | 23,9 | 38,7403 | 14,769 | 34,88 | 20,11 | 337 |